# Valores de serviço (11/08/2020)
1	STDC-V3
2	2016/07/14
3	Tmin S1	40 ºC 20 ºC
4	Tmax S1	80 ºC 60 ºc
5	Tmin S2	40 ºC
6	Tmin S2	40 ºC
7	Tmax S2	80 ºC 70 ºC
8	Tmax S2	30 ºC
9	Tmax S3	60 ºC
10	Tmax S3	30 ºC
11	ΔTR1	20 ºC 10 ºC
12	ΔTR1 desl.	3 ºC
13	ΔTR2	10 ºC
14	ΔTR2 desl.	3 ºC
15	ΔTR1	15 ºC
16	ΔTR1 desl.	7 ºC
17	Tref ON	50 ºC
18	Tref OFF	60 ºC
19	Tnom Th2 ON	50 ºC
20	Tnom Th2 OFF	60 ºC
21	Tnom S3	50 ºC
22	Prioridade sensor S2
23	Temp prioritária	40º C
24	Pausa de carga	10 m
25	Incremento	3 ºC / min
26	Histeresis	10 ºC
27	Modo de economia	OFF
28	ABSR1	OFF
29	Refrigeramento	OFF
30	Tnom Refrigeramento	70 ºC
31	Ajuda inicial	OFF
32	Tempo de circulação	5 s
33	Incremento	3 ºC / min
34	Proteção do sistema	ON
35	Psistema Ton	120 ºC
36	Psistema Toff	115 ºC
37	Proteção colector	ON
38	Pcolector Ton	110 ºC
39	Pcolector Toff	100 ºC
40	Pcol Tmax Depósito	90 ºC
41	Alarme colector	OFF
42	Tmax colector	115 ºC
43	Tmax S3	OFF
44	Piscina	OFF
45	Função de alarme	OFF
46	AL Tnom S2	70 ºC
47	Tempo residual AL	15 m
48	Aquecim. AL	Nunca
49	Relé adicional	Alarme
50	Expansão 10 V	Como R1
51	Expansão 20 mA	Como R1
52	Expansão TWM	Como R1
53	Colector	71 ºC
54	Depósito	65 ºC
55	Sensor S3	<Erro>
56	ADC 1	1500
57	ADC 2	1477
58	ADC 3	4095
59	Relé 1	ON
60	Calibragem S1	1
61	Calibragem S2	1
62	Calibragem S3	1
63	Quantidade de energia
64	Tipo de Glicol	Propileno
65	Proporção de Glicol	40%
66	Caudal	5 l / min
67	Calibração ∇t	0%
68	Rendimento	0 W
69	Tipo de sinal	PWM
70	Perfil	Solar
71	Sinal de saída	normal
72	PWM Off	2%
73	PWM On	13%
74	PWM max	93%
75	Proteção antocong.	OFF
76	Gelo nível 1	7 ºC
77	Gelo nível 2	5 ºC
78	Velocidade R1	OFF
79	Tempo purga	8 s
80	Tempo regulação	4 m
81	Velocidade max	100%
82	Velocidade mínima	30%
83	Valor nominal	60 ºC
84		10 ºC
85	Hora	14
86	Minuto	40
87	Bloqueio menu	OFF