Aquecimento e Solar em VF 2019/2020

Dez/2019, Cláudio Marques https://claudiomarques.pt

1. Questões

o sensor de temperatura do AC está sempre ON (em curto com bypass) e isso vai obrigar a caldeira a manter a temperatura de funcionamento em pelo menos 65 ºC, ligando quando está em STANDBY só para isso; podem ser ligadas as saídas dos relés dos crono-termostatos à entrada do sensor de temperatura do AC na caldeira?

Sim, mas não é aconselhável, para manter o bloco quente e assim evitar grandes diferenças de temperatura

devido à ativação na válvula de segurança, na entrada de fria, quando a temperatura se aproxima do 80 ºC, é aconselhável baixar a temperatura configurada no STDC para o acumulador?

Tmin S1= 30 ºC e Tmax S2 = 70 ºC

onde foi instalada a válvula de anti-condensação?

NÃO TEM (nesta configuração), porque teria de ter as bombas no retorno (Eng Helder)

a alimentação da bomba circuladora é usada para ligar as bombas circuladoras do AC; ela está ligada tanto para AQS como para AC?

Nesta configuração hidráulica 36-37 só para AC por alteração do software

qual é o tamanho do buraco de acesso para limpeza anual da chaminé da caldeira?

40x40 cm mínimo

2. Custos

"é só fazer as contas"

Execução de instalações elétricas, incluindo 60 tomadas, 30 pontos de luz, 2 quadros parciais de 18 módulos, 1 quadro geral 24 módulos, 2 campainhas na porta principal e todos os demais trabalhos complementares	3 906,00 + IVA
Rede de águas quente e fria em PEX e rede de esgotos em PVC, para 4 instalações sanitárias e 2 cozinhas, incluindo todos os demais trabalhos complementares	3 120,00 + IVA
Pré-instalação de Aquecimento central com tubagem em cobre isolado para 16 pontos de radiador, incluindo 103 elementos radiador, 2 radiador toalheiro 1420x450 , 2 radiador toalheiro 1120x450, e todos os demais trabalhos complementares	4 584,00 + IVA
Caldeira a pellets da marca KOSTRZEWA modelo Mini Bio 20 kW, incluindo tubo inox Ø 150 mm, incluindo termo-acumulador em inox 300 l e todos os demais acessórios necessários	6 256,00 + IVA
Fornecimento e aplicação de painel solar Vplus 2.237, incluindo pré-instalação com tubagem de cobre e tubagem para sonda, incluindo todos os demais trabalhos	1 334,00 + IVA
Execução de instalações técnicas não previstas em orçamento, designadamente: Fornecimento e montagem de caixa para TV's, 4 tomadas R-TV-SAT, 2 tomadas com terra, 3 pontos de luz, 3 pontos de estores térmicos, Montagem de 18 focos, fornecidos pelo cliente, Filtro 1", 2 válvulas redutoras de pressão, 1 nanómetro, 8 Válvulas termostáticas com sensor (radiadores)	1 146,00 + IVA
Menos 1 ponto de radiador	-143,25
Menos 6 elementos aplicados	-12,00

3. Configurações

Caldeira > Modo de funcionamento: P6 Auto

Caldeira > Temperatura de funcionamento: 65 ºC

Caldeira > Temperatura do termo-acumulador: 35 ºC no verão e 40 ºC no inverno

Caldeira > Bombas circuladoras: Auto

Caldeira > ΔT AQS: 3 ºC

Caldeira > Mim temperatura para AQS: 55 ºC

Caldeira > ΔT AC: 3 ºC

Caldeira > Mim temperatura para AC: 55 ºC

Solar > Tmin S1: 30 ºC (por defeito 20 ºC; na instalação 40 ºC)

Solar > Tmax S2: 70 ºC (por defeito 60 ºC; na instalação em 80 ºC)

Solar > ΔTR1: 10 ºC / 3 ºC (por defeito 10 ºC; na instalação em 20 ºC)

4. Esquema de ligações

Quadro elétrico Geral da casa

Quadro elétrico

Ligações hidráulicas

Esquema de ligações

(1) válvula de enchimento automático
(2) válvula de mistura de fria
(3) vaso de expansão (azul)
(4) bomba circuladora AQS; controlada pela saída para válvula de 3 vias (33 e 34)
(5) bombas circuladoras AC; controladas por relés/contactores (em vez da válvula de 3 vias), para ter dois circuitos AC independentes
(6) vaso de expansão (vermelho)
(7) relé/contactor alimentado pela alimentação da bomba circuladora (36 e 37) com corte pelo cronotermostato (TA)
(8) controlador térmico diferencial
(9) bomba circuladora do fluido térmico
(10) vaso de expansão (branco)

Esquema elétrico

Esquema elétrico

17-18 — Sonda do acumulador (ligada)
24-25 — Termóstato ambiente (NÃO USADO; um by-pass faz curto-circuito, sempre ON)
33-34 — Alimentação AQS (alimenta bomba circuladora do AQS externa)
33-35 — Alimentação AC (NÃO USADA, poderia controlar o relé do AC, a montante dos 2 relés das bombas AC) + 220 V?
36-37 — Alimentação da bomba circuladora (alimenta os 2 relés do AC, um para cada bomba circuladora externa; cada um destes relés é controlado pelo TA do andar respetivo) + 220 V?
40-43 — sensor de temperatura do sem-fim; era 38-39 no manual e mudou na instalação da placa nova

Ligações efetuadas (2021.07.16)

Ligações efetuadas (2021.08.03)

Foi feita a troca de ligação do sensor de temperatura do sem-fim de 38-39 para 40-43

Configuração de fábrica (NÃO USADA, 1 termostato)

Esquema de fábrica

S1 — sonda caldeira
S2 — sonda acumulador
P1 — circulador da caldeira (incluído na caldeira)
P2 — válvula de 3-vias "a cargo do instalador"
NOTA — válvula anti-condensação "a cargo do instalador" e fora da caldeira neste esquema

Esquema de alternativo

(1) Alimentação da bomba circuladora da caldeira
(2) Alimentação de AQS (da válvula de 3-vias)
(3) Alimentação de AC (da válvula de 3-vias)

Configuração instalada (2 termostatos)

Esquema de existente

(1) Alimentação da bomba circuladora da caldeira
(2) Termóstato ambiente (TA) R/C
(3) Alimentação de AQS (a mesma da válvula de 3-vias)
(4) Termóstato ambiente (TA) 1º A
(5) Sensor de temperatura ligado à caldeira
(P1) bomba circuladora retirada da caldeira

Esquema de existente

(1) Alimentação da bomba circuladora da caldeira
(2) Termóstato ambiente (TA) R/C
(3) Alimentação de AQS (da válvula de 3-vias)
(4) Termóstato ambiente (TA) 1º A

NOTA (CM, 7 setembro 2020): (i) válvula anti-condensação NÃO É USADA (cf pag 34)
(ii) bomba circuladora da caldeira NÃO USADA
(iii) na configuração alternativa (só AC), a bomba (36-37) não funciona em AQS (caso contrario, funcionaria tanto para AQS como AC, cf pag 34)

NOTA (Egas): Sem a válvula automática de "by pass" à saída caldeira, o rendimento não é afetado mas a durabilidade da caldeira desce. Quanto?

NOTA (Eng Helder Olimatik): confirma, mas diz que o choque térmico não causa problemas na durabilidade

Proposta de configuração alternativa (+ 1 relé a montante)

Substituir a utilização da alimentação da bomba (36-37) pela saída AC para a válvula de 3-vias (33-35), tal como é feito no AQS, ou então colocar mais um relé a montante, controlado pela saída AC da válvula de 3-vias (ver figura), sugestão IGNORADA!

Esquema de alternativo

(1) Alimentação da bomba circuladora da caldeira
(2) Termóstato ambiente (TA) R/C
(4) Termóstato ambiente (TA) 1º A
(6) Alimentação de AC (da válvula de 3-vias)

1 bomba circuladora (existente na caldeira) e 3 válvulas motorizadas (em vez de bombas motorizadas)
Para não ser necessário alterar a configuração "normal". sugestão IGNORADA!

NOTA: Mesmo com as ligações hidráulicas existentes, se forem ligados os relés dos TA dos andares à entrada da "Sonda da temp. ambiente", pode ser retomada a conf. "normal" (e assim evitar os problemas com AQS!), sugestão IGNORADA!.

NOTA: No final apresenta-se outra proposta alternativa (UK) com mais um controlador externo.

5. Caldeira

Caldeira AC Semi-Automática Insula Eco 24

marca: Olimatik (empresa do GRUPO AF Azevedos)

preço: 3 185,70 € (IVA incluído)

nº série: N/A

classe A, 24 KW, ?? dB

https://claudiomarques.pt/pt/home/1981-caldeira-ac-semi-automatica-insula-eco.html

Inclui grupo hidráulico: circulador de AC , vaso de expansão de 5 litros , válvulas de retenção AC e AQS e válvula de segurança.

Alimentada a pellets.

Acendimento automático, função cronotermostato

Com possibilidade de programação, diária, semanal e de fim-de-semana, arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura desejada, modulação automática (potência 1 a 6 e auto), ajusta a potência do queimador às necessidades de aquecimento e de acordo com a temperatura da água desejada, visualização de todos os parâmetros da caldeira, possibilidade de conexão com o termostato de ambiente externo.

Ficha técnica (PDF)
Manual Insuatherm Eco24 (PDF)
Foto da placa de identificação
Foto do número série
Vídeo apresentação da SmartFire
Controlador

??? — alimentador
L3 — resistência de acendimento
L4 — AQS
L5 — AC

6. Termoacumulador AQS

Termoacumulador Inox AQS (200LTS.2S)

marca: Aquecinox

modelo: VS 0200 2SKL SF

nº série: 4719000015571334

preço: 929,99 € com IVA

https://claudiomarques.pt/pt/home/1509-termoacumulador-inox-aqs-200lts2s.html

Para uso sanitário

classe: B

temp. máx. trabalho: 90º

potência nominal: 2 000 W [ERRO no site: "2000 kw de potência"]

capacidade: 194 l

temp. saída água: 90º

área permutação 0.95 m2

2 Serpentinas

construção: Aço Inox - AISI 444

Ficha técnica (PDF
Manual (PDF
catálogo Ther
Foto da Ficha com S/N e Id

7. Solar

Funcionamento

Esquema de circulação do fluido térmico (similar ao instalado).

Esquema de funcionamento Solar

Painel

modelo: VPLUS(2,72.2160mmx126)

marca: VPLUS

preço: 861.00 € com IVA

https://claudiomarques.pt/pt/home/1797-painel-solar-vplus2722160mmx126.html

Os materiais de alta qualidade utilizados na fabricação dos coletores garantem uma operação sem problemas e duradoura e alta eficiência

A superfície absorvente é feita de alumínio com 0,5 mm de espessura com revestimento super seletivo de titânio azul com alta absorção e emissão mínima de radiação solar incidente (α = 95%, ε = 5%). Os materiais seletivos de absorção que usamos são Tinox Energy ou Mirotherm Alanod

A orla dos absorvedores consiste em tubo de cobre Ø8x0.40mm e os cabeçalhos também são tubos de cobre Ø22x0.7mm. Estes modelos têm 9 ou 11 tubos verticais. Os modelos horizontais têm 18 tubos verticais. O tipo de tubo de cobre é DHP de acordo com a especificação de produção EN12449 HALCOR

Tipo Hidráulico: Harpa

A soldagem a laser garante a transferência de calor mais completa da superfície absorvente para o hidrofólio

Todos os nossos absorvedores são testados nas pressões de 7 e 15 bar (2 testes consecutivos de pressão) para controle de vazamento e resistência à solda

O isolamento é constituído por lã mineral de alta qualidade, especialmente para colectores solares, espessura de 30 milímetros e uma densidade de 50 kg / m 3 . O isolamento lateral tem 20 mm de espessura

A tampa na frente do coletor é de vidro com baixa permeabilidade ao ferro, 90,5% de espessura e 3,2 mm de espessura

A estrutura do coletor é de alumínio com revestimento metálico eletrostático para máxima resistência em áreas costeiras e geralmente em áreas com condições climáticas extremas. Estão disponíveis as seguintes cores: cinza metálico claro RAL 9006, cinza metálico escuro RAL 9007, preto, marrom, azul escuro metálico. Outras cores estão disponíveis mediante solicitação

A tampa traseira tem Aluzinc com 0,4 mm de espessura, com alta resistência à corrosão (7 vezes mais durável que a chapa galvanizada comum)

Os selantes são vedantes de EPDM, silicone e poliuretano, para máxima resistência a temperaturas extremas e vedação absoluta do coletor

Os coletores têm 2 pontos de ventilação para operação perfeita

Ficha técnica (PDF
Manual (PDF)
Painel Construção painel

Controlador Térmico Diferencial

modelo: STDC V3

marca: SOREL GmbH Mikroelektronik

ficha: 10003.V3.18106.11488

preço: 164,45€

https://claudiomarques.pt/pt/home/2163-central-solar-stdc.html

Caraterísticas:

Controlador de diferença de temperatura "pequeno" para sistemas simples. Para 9 sistemas de caldeira solar, armazenamento e combustível sólido

O controlador pode ser equipado com ou sem controle de velocidade, saídas de 0-10V / PWM ou ambos

O STDC pode ser usado como controlador diferencial de temperatura para várias variantes de sistemas (neste caso: solar com depósito e dois sensores.)

Características importantes do STDC:

Representação de gráficos e textos em ecrã iluminado

Visualização simples dos valores de medida atuais

Análise e monitorização do sistema por meio de gráficos estatísticos, etc.

Menus de configuração extensos e com explicações

O bloqueio de menu pode ser ativado para prevenir alterações de configurações não intencionais

Redefinição para os valores de fábrica

Configuração

4/ Modo de operação:

Automático

5/ Parâmetros:

Tmin S1: 40 ºC (por defeito 20 ºC)

Tmax S2: 80 ºC (por defeito 60 ºC)

ΔTR1: 20 ºC / 3 ºC (por defeito 10 ºC; passar a 10 ºC / 3 ºC)

6/ Proteção:

1. Antibloqueio: OFF

2. Anticongelação: OFF

3. Sistema de proteção (desligar para altas temperaturas)

Prot. sistema: ON

Psistema Ton: 120 ºC/ 115 ºC

4. Pcoletor: OFF (arrefecido através do depósito)

5. Alarme de coletor: OFF

6. Refrigeramento: OFF (refrigeramento através do depósito)

7. Função antilegionela (AL): OFF

7/ Funções especiais

1. Seleção de programa: solar + depósito

2. Sinal V1

Tipo de sinal PWM

Perfil: solar

Sinal de saída: normal

PWM OFF: 2%

PWM ON: 13%

…

PWM máx: 93%

3. Controlo de velocidade: OFF

…

8. Quantidade de energia: OFF

9. Ajuda inicial: OFF

10. Horário de verão: ON

8/ Bloqueio de menu: OFF (passei a ON)

Valores de serviço (11/08/2020): detalhe

STDC
Ficha técnica (PDF
Manual (PDF) Manual em papel!

8. Bombas circuladoras

Termoacumulador

Bomba circuladora ERP (25-4-180.G1" 1/2)

Marca: IMAS

Preço: 109,22 €

https://claudiomarques.pt/pt/home/1845-bomba-circuladora-erp-25-4-180g1-1-2.html

Aquecimento

Bomba circuladora ERP (25-6-180.G1" 1/2)

Marca: IMAS

Preço: 126,11 €

https://claudiomarques.pt/pt/home/1843-bomba-circuladora-erp-25-6-180g1-1-2.html

Bomba AQS Bombas AC

IMAS pumps

9. Material

1º Andar

6 radiadores com 59 elementos

suite: 10

quarto: 11

corredor: 8

quarto: 10

sala: 12

cozinha: 8

2 radiadores-toalheiro

8 purgadores automáticos, 4 torneiras manuais e 4 torneiras termostáticas

R/C

5 radiadores com 43 elementos

suite: 7

quarto: 7

hall: 9

sala: 10

cozinha: 10

2 radiadores-toalheiro

7 purgadores automáticos, 3 torneiras manuais e 4 torneiras termostáticas

Orçamentado

16 (15) pontos de radiador ✘

103 (102) elementos radiador ✘

2 radiador toalheiro 1420x450 ✔

2 radiador toalheiro 1120x450 ✔

10. Cronotermostato

R/C: Delta Dore TYBOX 117 (com fios)

1º Andar: Delta Dore TYBOX 137 (rádio)

TYBOX 117 HARD-WIRED

TYBOX 137 WIRELESS

Programação:

ON (sun): 18º

OFF (moon): 16º

auto 1-5: 07:00-10:00 / 19:00-23:00

auto 6-7: 07:00-10:00 / 19:00-23:00

dicas:

1º botão: altera modo (sun/moon) até ao próximo ciclo

3º botão: informações

TYBOX 117 Manual
TYBOX 117 Quick guide
TYBOX 137 Installation Manual
Video TYBOX 137

PROBLEMA: localização ERRADA do termostato do 1º andar, a cm da porta de entrada do andar:
(i) marca -2º C do que a temperatura dos quartos com muito frio na varanda (dezembro) e
(ii) fica com +2º C quando aquece a varanda (abril)
SOLUÇÃO: termóstato rádio para poder ser colocado em lugar mais conveniente

Foto TYBOX 137

11. Fotos

casa das maquinas Quadro casa das máquinas Quadro casa das máquinas
20191221_maquinas 20191221_maquinas Entrada de fria Acumulador Ligações do solar Bomba circulação solar Ligações do solar STDC solar Água fria (válvula acumulador acionada!) Filtro de água do poço Água do poço Água da rede Chaminé saída de fumos Chaminé saída de fumos

12. Manutenções

21 Dez 2019: Teste instalação

Cronotermostato 1º Andar mal ligado.

14 Jan 2020: AQS prioritário

Email 14 Jan 2020

23 Jan 2020: Temperatura AQS

Email 23 Jan 2020

28 Jan 2020: Relé do AC

Email 28 Jan 2020

24 Mar 2020: STANDBY, TYBOX 137, torneiras termostáticas

Email 24 Mar 2020 Email 24 Mar 2020

Passar para Inverno (set.2020)

subir a temperatura do buffer (acumulador) de 35 ºC para 40 ºC

a alteração só tem efeito depois da temperatura da caldeira baixar dos 55 ºC

o que foi feito:

caldeira em STANDBY, 77 ºC na caldeira, buffer a 35 ºC (o que estava pedido)

SET > GESTÃO AQUECIMENTO > TERMÓSTATO BUFFER > 40 ºC > SET

Caldeira continua em STANDBY com 77 ºC (não liga)

OFF seguido de ON, L3 (resistência de acendimento) e L5 (Aquecimento central) acesos e continua em STANDBY

Ao ligar AC do R/C, liga bomba AC e a bomba do AQS não liga

Desliga AC e liga AQS quando temperatura baixa

AQS não liga com caldeira em STANDBY (dez.2020)

resolvido pelo Clàudio em 06/02/2021

Acesso à caldeira

Acesso à chaminé

Falta a tampa, 40 x 40 cm

AQS Não liga com a caldeira em STANDBY (02.2021)

o problema não ficou resolvido

Teste a 21 de fevereiro

AQS (ainda) não liga com a caldeira em STANDBY (27.03.2021)

temperatura do buffer programada: 40 ºC

às 10:00, com a caldeira em STANDBY, buffer a 37 ºC e bomba AQS desligada

às 10:30, após um banho, a temperatura do buffer desceu a 17 ºC, a caldeira manteve-se em STANDBY e a bomba AQS manteve-se desligada

Display da Caldeira Temperatura do Buffer

às 12:55, a bomba AQS estava a funcionar e a caldeira entrou em Ignição

Display da Caldeira Temperatura do Buffer Bomba AQS

NOTA (Eng Helder, Olimatik, 919122405, franciscoteixeira@olimatik.com):
(i) Passar modo de funcionamento a 3: SET > Menu sistema > Permite > P26 = 3
(ii) Reset parâmetros de fábrica: "não foi possível…"
(iii) desligar caldeira da energia elétrica > Er15 > em "bloco" pressionar ON/OFF durante 5 s
(iv) Ignição + 55 ºC, bomba AQS ON

AC sempre ON e AQS Não liga com a caldeira em STANDBY (05.04.2021)

porque é que a caldeira entra em IGNIÇÃO sem qualquer bomba ligada?

CM: Para manter a caldeira pronta a fornecer AC assim que for solicitado (min 65º C)

Substituição (falhada) da placa (16.07.2021)

substituir placa antiga pela placa nova (ver foto das ligações acima)

no arranque dá o erro no display: "teclado" + "inválido"; fábrica não esclareceu o que fazer

substituir plana nova pela velha (sem qualquer verificação de esquema de ligações)

curto-circuito com estampido muito audível

substituição do fusível fundido pelo que vinha na plana nova

caldeira arrancou sem problemas (não foi testado o funcionamento!)

Substituição da placa (03.08.2021)

substituir placa antiga pela placa nova (ver foto das ligações acima)

no arranque dá o erro Er06 (Temperatura elevada na saída)

troca de ligação do sensor de temperatura do sem-fim de 38-39 para 40-43

testes de funcionamento com sucesso (até ver!)

13. Anexo: Esquema hidráulico Reino Unido

Esquema s-plus apenas com o circuito hidráulico:

s-plus-plan
http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php/Central_Heating_Controls_and_Zoning

Controlador user guide
Controlador installation guide

14. Proposta alternativa com controlador externo

1 bomba circuladora

3 válvulas motorizadas

1 controlador

2 crono-termostatos

S-plus plan
Diploma plumbing foundation

— Correia Lopes, 02/01/2020 12:22